4.1 Werkvoorschrift maatregelen bij Legionella-concentraties boven de grenswaarde

1. Doel

Bij eventuele calamiteiten of overschrijding van de wettelijke normen op een gestructureerde manier ervoor zorgen dat een uitbraak van Legionella wordt voorkomen.

2. Verantwoordelijke

De heer      en bij afwezigheid de heer      .

3. Referenties

- Beheersplan

- ISSO 55.1

- www.vrom.nl

- www.infodwi.nl

4. Benodigdheden

- Gekalibreerde temperatuurmeter

- Stopwatch

- Een pijp/ slang

- Een emmer of

- Een P3 mondneusmasker (firma 3M).

5. Werkwijze

Maatregelen na bekend worden besmetting

Stap 1.		Op het moment dat u de melding van een positief legionellamonster krijgt, 		dient u de VROM- inspectie te informeren met behulp van het 				Meldingsformulier Legionella in Leidingwater (zie Meldingsformulier 			Legionella).

Stap 2.		Sluit aërosolvormende eenheden / onderdelen (bijvoorbeeld douches) in 			overleg met VROM en/ of GGD. Afhankelijk van de toepassing en de 			gebruikersgroep kan sluiting, na overleg met de GGD, worden uitgesteld.

Stap 3.		Indien u overweegt bezoekers en gebruikers te informeren, neem dan eerst 		contact op met de GGD, afdeling Infectieziektebestrijding.

Stap 4.		Start zo snel mogelijk met spoelen en desinfectie van de leiding. Er zijn 2 		soorten desinfectie: thermisch (hitte) en chemisch.

Stap 5a.	Uitvoering thermische desinfectie

- 	Verhoog de boiler of geisertemperatuur tot de maximale waarde (bij 			voorkeur boven de 70 °C).

- 	Controleer de temperatuur aan het tappunt; deze moet boven de 60 °C 			blijven.

- 	Open de tappunten (bijvoorbeeld douchekranen).

- 	Tijdens het thermisch desinfecteren mag de watertemperatuur niet 			onder de 60 °C komen. Wanneer de temperatuur onder de 60 °C daalt, 			stoppen met spoelen en wachten tot de temperatuur weer boven de

60 °C komt.

-	Registreer de datum, de plaats, de spoeltijd en de watertemperatuur.

Desinfectietijd thermisch

Met water van 60 °C ( 20 minuten

Met water van 65 °C ( 10 minuten

Met water van 70 °C ( 5 minuten

Stap 5a	Chemische desinfectie

Wanneer het leidingsysteem sterk is verontreinigd is het (blijven) effect van 		thermische desinfectie gering. In het water wordt steeds legionella gevonden. 		De leiding moet chemisch worden gereinigd en gedesinfecteerd. Hiervoor zijn 		specialistische bedrijven.

Stap 6.		Laat na desinfectie een nieuw watermonster afnemen om afwezigheid van 		legionella te controleren.

Stap 6a.	Indien na de herbemonstering blijkt dat de geconstateerde legionellabesmetting 		nog niet onder de 100 kve/l is, vult het vervolgmeldingsformulier in en mail 		deze naar de VROM.

Stap 6b	Indien na de herbemonstering blijkt dat de geconstateerde legionellabesmetting 		wel onder de 100 kve/l is, vult het afmeldingsformulier in en mail 			deze naar de VROM.

6. Kwaliteitszorg

De heer      zal bij gewijzigde omstandigheden en eventueel in overleg met VROM, Waterleidingmaatschappij en de opsteller van de RA en het Beheersplan het werkvoorschrift eventueel aanpassen.

7. Arbo- en veiligheidsinstructies

Ter voorkoming van besmetting van medewerkers tijdens het uitvoeren van het 		spoelen van de leidingen, kunnen de volgende maatregelen worden genomen 		ter voorkoming van inademing van aërosolen:

- Plaats een pijp over het tappunt tijdens het spoelen of

- Plaats een slang op het tappunt of

- Spoel onder water (in een emmer) of

- Draag een P3 mondneusmasker (firma 3M).

8. Administratieve afhandeling

De heer       is verantwoordelijk om de acties vast te leggen in het logboek en de registraties te archiveren in de map Legionella.